ICS 03.100.01

A 10

DB3302

浙江省宁波市地方标准

DB3302/T XXXXX—XXXX

菜市场建设布局规范

点击此处添加标准英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁波市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由宁波市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：宁波市标准化研究院、宁波市市场监督管理局、宁波市商务局、通标标准技术服务有限公司、宁波美成生物科技有限公司、北京每日有限电子商务有限公司、宁波市鄞州区市场发展投资有限公司、宁波商贸菜市场管理有限公司等。

本标准起草人：伍晓茜、徐华梁、杨辉、胡一俊、贾文波、陈莹、宋建明、陈道定、王自力、徐承、董正中。

菜市场建设布局规范

范围

本文件规定了菜市场的建筑要求、功能布局、交易区和设施设备等要求。

本文件适用于宁波新、改、扩建菜市场的建设管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749

GB 8624建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 10001.5 公共信息图形符号 第5部分：购物符号

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 17093 室内空气中细菌总数卫生标准

GB/T 17110 商场购物环境与营销设施的要求

GB/T 17217 城市公共厕所卫生标准

GB/T 18883 室内空气质量标准

GB 25201 建筑消防设施的维护管理

GB 25506 消防控制室通用技术要求

GB 31621 食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB/T 33659 农贸市场计量管理与服务规范

GB/T 34770 水产品批发市场交易技术规范

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50084 自动喷火灭火系统设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器设备设计规范

GB 50180 城市居住区规划设计标准

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50763 无障碍设计规范

GA 654 人员密集场所消防安全管理

SB/T 11124 肉类蔬菜流通追溯零售电子秤通用规范

CJJ 14 城市公共厕所设计标准

CJJ 142 建筑屋面雨水排水系统技术规程

JGJ 392 商店建筑电气设计规范

DB33/T 502 社会治安动态视频监控系统技术规范

DB33/T 592 农贸市场建设与管理规范

DB33/1092 绿色建筑设计标准

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

通则

菜市场的建筑、安全、消防应符合GB 50016、GB 50222、GB 8624、GB 50222、DB33/T 592的规定。

建筑要求

位置

应为固定建筑的室内经营场所，宜结合商业建筑或公共服务建筑连体设置。

市场主体宜设置在地上一层。

照明

宜自然采光，照明应安全、适宜，应设置重点照明且符合产品真实性。

在满足需求的同时宜采用节能灯具和其他节能设施

应按下列要求确定照明方式：

应设置一般照明；

不同区域有不同照度要求的，应采用分区一般照明；

宜采用混合照明；

不应只采用局部照明。

菜市场内照明标准值应不低于表1的规定。

照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面 及其高度 | 照度标准值 （lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测室 | 实际工作面 | 750 | 19 | 0.60 | 80 |
| 其他场所 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 0.40 | 80 |

重点照明区照度宜为菜市场照度的2倍～4倍。

肉类分割台操作台面照度不低于200lx，其他操作台（柜台）台面照度不低于100lx，通道地面照度宜为75lx。

应设置值班照明，照度应不低于5lx。

交易区光源色表特征及适应交易区应按表2的规定。

光源色表特征及适应交易区

| 色表特征 | 相关色温 （K） | 适用交易区 |
| --- | --- | --- |
| 暖 | 2500～3300 | 肉类交易区、熟食卤味交易区、水果交易区 |
| 中间 | 3300～5300 | 蔬菜交易区、半成品交易区、副食品交易区 |
| 冷 | ＞5300 | 水产交易区 |

对辨色要求高的场所如蔬果交易区和熟食卤品交易区，光源一般显色指数（Ra）不应低于90，对辨色要求低的场所如肉类交易区、水产品交易区、半成品交易区、副食品交易区，光源一般显色指数（Ra）不应低于80。

应急照明（包括疏散照明、安全照明和备用照明）应符合JGJ 48中7.3.12的规定。

采光标准值应不低于表3的规定。

采光标准值

| 场所 | 侧面采光 | 顶部采光 |
| --- | --- | --- |
|  | 采光系数标准值 （%） | 室内天然光照度标准值（lx） | 采光系数标准值 （%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| 检测室 | 4.0 | 600 | 3.0 | 450 |
| 其他场所 | 3.0 | 450 | 2.0 | 300 |

通风

应利用自然通风。

室内空气质量应符合GB/T 18883、GB/T 17093的要求。

新风量应不小于30㎡/h▪人。

层高

新建菜市场单层建筑市场层高应不低于4.5m，多层市场层高每层应不低于4m。

出入口

出入口数量应经计算确定，且不少于4个，主出入口门宽不小于5m。

主要出入口应留有适当集散场地。

应确保安全出口畅通，不应封闭、堵塞。

出口处不应设置固定门槛，不应堆放、悬挂或张贴影响疏散的物品。

通道

通道的安全出口及其间距应符合GB 50016的规定。主通道宽度应不小于4m，购物通道宽度应不小于2m。

通道应设置合理、流线通畅，避免死角。

出入口、市场内通道、楼梯、公共卫生设施等应实现无障碍通行。

功能布局

通则

菜市场根据功能划分为交易区、自产自销区、辅助生产区、加工区、公共服务区和停车区。

交易区

交易区域按以下要求分离（分隔）：

- 食品经营区与非食品经营区应分离；

生食区域与熟食区域应分隔；

代加工食品区域与直接入口食品区域应分离；

水产品经营区域与其他食品区域应分隔，且间隔应不小于5m；

熟食交易区应与公共卫生区域、垃圾处理区域分隔。

同类型商品区域设置应相对集中。

自产自销区

自产自销区应靠近交易区。

自产自销区域宜满足菜市场自产自销的需求。

辅助生产区

仓储区建设应符合以下要求：

- 新建菜市场设置供商品短期周转的储存库房、卸货区、商品出入库及与销售有关的周转商品临时堆放区、整理和加工等用房；

- 应在市场内设置周转商品临时堆放区，用于菜市场内商品流转和网上销售产品临时摆放；

- 卸货区应与垃圾分类处理区相隔离；

- 应根据商品的不同保存条件，分设库房或在仓储区采取有效隔离措施；

- 应满足防火、通风、防潮、防鼠等要求；

- 地面，墙裙等都应为可冲洗的面层，并不应采用有毒和容易发生化学反应的涂料。

排水排污区应符合以下要求：

- 给排水设施应符合GB/T 17110的7.1.6的规定。

- 排水系统设计应符合CJJ 142的要求。

- 污水排放系统应设置过滤池、隔油池等污水处理设施，污水经隔渣过滤处理后接入城市污水管网，排放水质应符合GB/T 31962的规定。

垃圾分类处理区应符合以下要求：

- 应选择人流量较大、便于投放的地方设置垃圾分类投放区，根据人流量和场地实际增加设置；

- 垃圾分类投放区应分别设置厨余垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾收集容器；

- 垃圾投放区域应密闭管理，内部应铺设瓷砖，配备完善的冲洗设备和上下水设施。

净菜加工区

宜设置独立的净菜加工区（室）。

净菜加工区面积占比应不低于10%。

应配备给排水设施、清洗水池、操作台及垃圾收集设施。

公共服务区

应在菜市场明显处设置独立的快速检测室，室内面积不低于10㎡。

应配置公共信息发布区域。

宜设立消费者休息区、特产交易区、科普教育区、直播区、母婴室等便民服务区域。

应设置消防监控室，且符合GB 25506的规定。

新建菜市场应设带有无障碍设施的公厕，宜设置在地上一层。

停车区

新建菜市场每100㎡建筑面积应配备不低于1.2个机动车停车位和1.5个非机动车停车位。

新建配建机动车停车位应具备充电基础设施安装条件。

新建配建机动车停车场应设置无障碍机动车位。

有条件的市场，宜单独设置经营户进货、出货停车区域。

交易区

通则

根据需求设计岛状柜台或封闭式条状柜台 ，柜台设置应整齐排列。

单个柜台面积宜设置为长1.6m～2m，宽1m～1.1m，高0.7m～0.8m。

柜台立面应易清洗，柜台靠通道侧的边沿应设止边。

各柜台应统一预留无遮挡空间摆放电子秤，且底座应水平。

蔬果交易区

蔬果柜台宜采用分组设计。每组柜台中间设宽度宜为0.6m的入口。

柜台内应预留摆放冷藏柜的位置。

肉类交易区

柜台台面应采用易洁净且不易破损的食品级材料铺面。

用于现剁的砧板可放置在台面上，或在柜台内统一设置摆放砧板的架子。

柜台上方宜设置统一的专门悬挂肉类产品的设施。

柜台内应预留摆放冷藏（冻）柜的位置。

水产品交易区

鲜活水产品交易区的柜台应符合以下要求：

- 柜台高度应为0.3m～0.5m；

- 各柜台应摆放统一设置的蓄养容器或蓄养池；

- 柜台内地面应由一定排水坡度，柜台下应设置下水明沟；

- 柜台外沿应设0.3m～0.4m高的挡水板；

- 各柜台应单独设置宰杀操作台；

- 增氧泵以及管线应统一排列。

冰冻（鲜）水产交易区的柜台应符合以下要求：

- 柜台台面应采用不锈钢结构或砖砼结构，外沿设止边应为0.08m～0.1m；

- 柜台台面应加装多孔不锈钢板或使用同一瓷盆；

- 柜台内应预留摆放冷藏（冻）柜的位置。

熟食卤品交易区

应设置专间，统一透明玻璃封面设计，并设有收款专窗。

通往销售区域应设预进间，应配更衣、盥洗设施。

专间应配有防尘、防蝇、防鼠、防虫以及空调、消毒、存放垃圾和废弃物的设施。

前店后厂的，应有通风、排污、防火等设施设备，加工区与销售区应分离。

半成品交易区

腌制酱菜、火锅食品、豆制品、冷冻食品等半成品应设置相对独立的销售区域。

应配备防尘、防蝇、防鼠、防虫以及消毒、存放垃圾和废弃物的摆放空间。

柜台内应预留摆放冷藏（冻）柜的位置。

副食品交易区

柜台宜采用斜面或阶梯摆放设计。

宜配备统一货架。

统一设置展示散装食品信息的设施。

代加工面食交易区

宜集中设置加工面食交易区。

应独立设置面食加工区，且应配备通风、防尘设施设备。

设施设备

通则

设施设备主要包括冷链保鲜设施设备、检测设施设备、供水设施、排水设施、消防设施、供电设施、通风设施、公共卫生设施、计量设施、公共服务设施、标识标牌、信息化设施设备以及其他设施设备。

冷链保鲜设施设备

    - 宜设置冷藏库、冷藏保鲜设施和冷链运输周转设施。新建菜市场宜集中设置冷藏保鲜设施设备。

    - 经营冷鲜肉应配备冷藏柜。

    - 经营冷冻肉及冷冻水产品应配备低温冷柜，经营冰鲜水产品应配备冰台。

检测设施设备

    - 应配备试验台、试剂柜、器皿柜、水槽、空调、冰箱、检测废弃物垃圾箱等检测设施。

    - 应按需求配备农残快检设备，水产品检测设备以及肉类检测设备。

供水设施

    - 水源应符合GB 5749的要求。

    - 供水设施应按各交易区用水需求设置，保证足够的水量和水压。

    - 鲜活海水产品交易宜提供海水供水设施。

    - 宜配备高压水冲装置。

排水设施

    - 应做好雨污分流，采用沉井式暗渠（暗管）排水系统，并设防鼠隔离网。

    - 主通道与购物通道交叉处应设窨井，窨井间距宜不大于10m，柜台内侧设地漏。

    - 购物通道下排水管道应设计为暗道。

    - 内设置餐饮区的，污水预处理设施应具备固液分离、油水分离功能。

消防设施

应按GB 50016、GB 50084、GB 50116、GA 654的规定配置必要的消防设施与器材。

供电设施

    - 应配备符合电负荷、安全的供电设施。电线铺设以暗线为主，并配备漏电防护装置。

    - 主通道、购物通道和交易区上方应配置统一照明灯具。

    - 各类交易区应配备带接地线的符合低压电器使用的防水插座。熟食卤品专区应配备不少于5个，水产摊位与肉类摊位应配备不少于2个，其他摊位应配备不少于1个。

通风设施

    - 非单体建筑的新建菜市场，排风机和排风口四周应设有若干气窗。

    - 不能保证自然通风时，室内应设置低噪音抽送风设施。

公共卫生设施

    - 垃圾分类处理设施应符合以下要求：

- 应在垃圾收集点配备统一的垃圾桶、垃圾收集和清运设施；

- 各摊位应设施加盖垃圾桶（箱）；

- 宜配备垃圾冷藏库、厨余垃圾处理机等就地处理设施。

    - 公共厕所应符合以下要求：

- 新建菜市场应设置符合CJJ 14要求的公共厕所；

- 改/扩建菜市场应配备公共厕所或与周边建筑共用公共厕所；

- 卫生标准应符合GB/T 17217中水冲式公共厕所二类或以上要求；

- 厕所应设有轮椅通道、扶手等无障碍设施，至少有1个方便残疾人、老人、伤病人或者孕妇儿童使用的带扶手的坐便器或蹲便器；

- 宜配备第三卫生间；

- 公共厕所门不宜向交易区开设。

计量设施

    - 计量器具应符合GB/T 33659的相关规定。

    - 新建菜市场应配备符合SB/T 11124的智能溯源电子秤作为计量器具。

公共服务设施

    - 应设置服务台，新建菜市场应设置在主入口。

    - 应在显著位置设置投诉箱、宣传栏、公示栏、导购图。

    - 应配置具有打码功能的公平秤。

    - 消费者休息区应按需配备休息椅、饮水机等便民设施。

    - 监控安防室应按GB 50395、DB33/502的要求配备安防监控装置。

标识标牌

图形符号设置应符合GB/T 10001.1、GB/T 10001.5的相关规定。

消防安全标志和应急疏散警示标志的设置应符合GB15630的要求，标牌应设于安全出口或通道及其转角处1m以下的墙面上，通道上方指示标志间距应不大于20m。

垃圾分类标志应符合DB3302/T 1098-2018的相关规定。

应在显著位置设置市场招牌、导购牌、交易区域标志及柜台食品交易信息。

无障碍设施

无障碍设施应符合GB 50763的规定。

信息化设施

应配置智能计量器具。

宜配置展示触摸查询系统。

宜配置商户信用公示系统。

应配备智能水电计量计价支付设备。

参考文献

- DB3302/T 1098-2018 生活垃圾分类目录和分类标志

_________________________________